Аудит объектов СУГ

Целью аудита является инспекция и анализ дизайна и размещения объекта, стоков, противопожарного оборудования, монтажа оборудования и строительного проекта, проводимые в соответствии с надлежащими требованиями и стандартами, которые действуют в стране потребителя.

Пункты формы будут меняться в зависимости от страны потребителя, и, в отдельных случаях, необходимо будет определить, пригодны ли для безопасного использования структура, оборудование или практика проведения работ.

Условия, отмеченные несоответствия и проблемы должны отражаться в графе "Замечания".  Во время осмотра должен присутствовать представитель объекта.

Местоположение объекта, адрес________________________________________________

Название объекта ________________________________________________

Представитель объекта _____________________________________________

Представитель объекта _____________________________________________

Дата проведения аудита _____________

|  | Хранение в резервуарах | Замечания |
| --- | --- | --- |
| - 34 | Количество и обьем резервуаров для хранения пропана и бутана |  |
|  | Срок сертификации резервуаров. - Следующее испытание |  |
|  | Есть ли на обьекте система предотвращению переполнения резервуара? |  |
| - 35 | Имеют ли обваловку резервуары, где хранятся углеводороды? |  |
| - 36 | Имеются ли на территории внутри обваловки резервуара сорняки, воспламеняемые материалы и обломки? |  |
| - 37 | Имеют ли трассы дренажа минимальный уклон в 1 по отношению к участкам передвижения рабочих, резервуарам и трубным обвязкам? |  |
| - 38 | Существует ли процедура для ежегодной проверки и обслуживания предохранительных клапанов? Когда в последний раз проверялись ППК? |  |
| - 39 | Существует ли процедура для ежегодного технического обслуживания кольцевой системы орошения и системы для пожаротушения при помощи пены? Когда в последний раз эта процедура проверялась? |  |
| - 40 | Какие средства связи используются? |  |
| Противопожарная защита |  |  |
|  | Молниеотвод |  |
|  | Пожарный извещатель, система оповещения |  |
|  | График проверки огнетушителей |  |
| - 41 | Существуют ли Планы ликвидации аварий? Обновляются ли они? Соответствуют ли сценарии объектам? |  |
| - 42 | Проводятся ли учения по ликвидации аварий - Когда проходило последнее учение |  |
| - 44 | Обучение рабочих в рамках плана ликвидации аварий |  |
| - 45 | Имеется ли на объекте адекватное первичное снабжение водой для пожаротушения. Исходные положения для оценки: · Снабжение на 6 часов при 379 - 505 л/сек для объектов по хранению и наливу СУВГ (сжиженные углеводородные газы) |  |
| - 46 | Есть ли на объекте адекватные альтернативные источники воды для пожаротушения? - Если да, то полны ли резервуары? - Обьем и количество резервуаров с водой |  |
| - 47 | Комплектация пожарного щита |  |
| - 48 | Есть ли на объекте насосы для пожаротушения? - количество - производительность |  |
| - 49 | Осуществляется ли ежегодная проверка насосов для пожаротушения? |  |
| - 50 | Имеют ли течи пожарные гидранты? |  |
| - 51 | Наполняются ли водой баки клиновой задвижки гидранта? Есть ли на объекте процедуры по откачке воды? |  |
| - 52 | Есть ли на объекте процедуры по предотвращению замораживания гидранта в зимнее время? |  |
| - 53 | Помечены ли гидранты? |  |
| - 54 | Адекватны ли расход и давление противопожарной водной системы? Давление должно постоянно поддерживаться на уровне 4-7 атм. |  |
| - 55 | Имеют ли водяные противопожарные насосы бесперебойный источник питания (например, резервный генератор) или же дизельные приводы? |  |
| - 56 | Инструкции по проведению огневых работ |  |
| - 57 | Существует ли на объекте процедура по уведомлению противопожарного отдела о том, что система подачи воды не работает или заблокирована? |  |
| - 58 | Включается ли каждая задвижка по крайней мере раз в год? |  |
| Пожарный кран с рукавом |  |  |
| - 59 | Расположены ли пожарные краны с рукавом в надлежащих местах? · На расстоянии 6 м и 15 м от источника опасности · Рекомендуются для установки в технологических установках, около насосов, манифольда, критически важного оборудования, наливных установок и технологических зданий |  |
| - 60 | Надлежащим ли образом осуществляется техническое обслуживание пожарных кранов с рукавом? · Все части на месте и не повреждены коррозией · Шланг не течет и не прогнил · Соединения надлежащего размера · Клиновая задвижка действует · Барабан рукавной катушки вращается · Морозы не вызвали каких-либо повреждений |  |
| - 61 | Хорошо ли отмечены места расположения пожарных шлангов? |  |
| - 62 | Имеется ли беспрепятственный доступ к пожарным кранам с рукавом? |  |
| - 63 | Существует ли на объекте процедура по ежегодной проверке пожарных кранов с рукавом? Имеются ли записи по инспекциям? |  |
| Стационарная система орошения |  |  |
| - 64 | Есть ли необходимость в стационарных системах орошения? |  |
| - 65 | Имеются ли записи о проведении испытания систем орошения? |  |
| - 66 | Тип детектора газа, пригодность к эксплуатации |  |
| - 67 | Есть ли у детекторов резервный источник питания? |  |
| - 68 | Инспекция и техническое обслуживание детектора |  |
| - 69 | Соединены ли вентиляционные системы внутри технологических зданий со стационарной системой пожаротушения (вода или пена) с системой пожарной тревоги таким образом, что вентиляционные системы отключаются при срабатывании системы пожарной тревоги? |  |
| Доступ аварийно-спасательного автомобиля |  |  |
|  | Местоположение ближайшей пожарной станции, км |  |
| - 70 | Имеется ли доступ к аварийно-спасательным автомобилям? · Адекватная ширина дороги · Адекватный радиус поворота · Несколько подъездных путей |  |
| - 71 | Адекватен ли вертикальный габарит? |  |
| - 72 | Хорошо ли осуществляется техническое обслуживание дыхательных аппаратов? Имеются ли записи о техническом обслуживании? |  |
| - 73 | Обучены ли рабочие безопасному использованию дыхательных аппаратов? Ознакомлены ли они с их ограничениями? |  |
| - 74 | Смонтированы ли системы сигнализации прямо с пожарной станцией? Если да, то производится ли их периодическая проверка? Имеются ли записи об инспекциях? |  |
| - 75 | Отделяются ли жидкие отходы, представляющие опасность для окружающей среды, от дождевых стоков? |  |
| - 76 | Имеются ли надлежащие защитные устройства, средства индивидуальной защиты и процедуры, которые используются при обращении с опасными отходами? |  |
| Наливная / сливная эстакада |  |  |
|  | Ближайшая жд станция, км |  |
|  | Как осуществляется контроль за цистернами и емкостями для хранения - прибытие - убытие - слив в емкости для хранения - остаточное давление - уровень загрузки емкостей |  |
|  | Наличие парковочного места для ж.д цистерн, количество цистерн для единовременной парковки на терминале |  |
|  | Скорость слива ж.д. цистерн - в час - за сутки |  |
| - 77 | Имеется ли процедура слива СУВГ, если да то предоставить документ. |  |
| - 78 | Имеются на эстакаде - тросорезы - башмаки - заземление (акты) |  |
| - 79 | Сколько постов слива |  |
|  | Каким образом проверяется обьем СУВГ, слитый из жд цистерн |  |
|  | Наличие инструкции по сливу продукта из цистерны |  |
|  | ЖД весовая, срок сертификации - следующее испытание |  |
|  | Какие еще продукты сливаются на сливной эстакаде |  |
| - 80 | Шланги изготовлены из резинотканевого материала. Когда в последний раз проверялись? |  |
| - 81 | Манометры для замера давления |  |
| # Противопожарное покрытие |  |  |
| - 83 | Имеют ли противопожарное покрытие критически важные опоры для труб? Располагается ли противопожарное покрытие на уровне, превышающем 6 м над уровнем земли? |  |
| Оборудование и трубные обвязки |  |  |
|  | Насосы - количество - тип - рабочее давление - производительность, м3/час |  |
|  | Компрессоры - количество - тип - рабочее давление - производительность, м3/час |  |
|  | Скорость налива СУВГ на судно в метрических тоннах - в час - за сутки |  |
|  | Трубопровод от терминала до причала - Диаметр, - Протяженность, - Материал трубопровода |  |
|  | Количество продукта, необходимое для заполнения трубопровода в мт |  |
|  | Узел учета продукта, срок сертификации - следующее испытание |  |
| - 84 | Имеет ли оборудование надлежащую маркировку? |  |
| - 85 | Имеют ли пробозаборники СУВГ двойные клапана? |  |
| - 86 | Имеют ли трубные обвязки надлежащую маркировку или цветовой код? Четко ли помечено направление движения потока? |  |
| - 87 | Есть ли какие-либо признаки протечки трубных обвязок? |  |
|  | Не протекают ли уплотнения распределителей? Не наблюдается ли чрезмерной течи из уплотнения насоса? |  |
| Причал |  |  |
|  | - Размеры в метрах - расположение и количество причалов - Глубина в м.т. - Открытый, отдельно расположенный причал - Защищенный (от ветра), расположенный по соседству с другим (каким) причалом |  |
|  | Тип судна - Размеры макс - Размер мин. - Рефрежиратор\полурефрежиратор - Под давлением |  |
|  | Стендер - количество - диаметр - пропускная способность |  |
|  | Возможность одновременного налива - Двух суден с разных причалов - разных продуктов (пропан\бутан) |  |
|  | Контроль подхода судна |  |
| - 88 | Связь - причал- судно - причал-операторная (диспетчерская терминала), насосная - ведется ли диспетчерами терминала журнал погрузки судна |  |
| Освещение |  |  |
| - 89 | Адекватны ли уровни освещения? · в технологических зданиях, на наливной эстакаде, в коридорах, на лестницах и прихожих · снаружи объекта и на технологических площадках за пределами объекта |  |
| - 90 | Освещение на эстакаде взрывобезопасное, позволяет ли осуществлять налив/слив днем и ночью |  |
| - 91 | Имеются ли у ночных операторов безопасные фонари? Имеют ли лампы в помещениях с повышенной электрической опасностью покрытия против паров? |  |
| - 92 | Имеется ли на объекте система аварийного отключения? Если нет, есть ли руководство по аварийному отключению? Когда в последний раз эта процедура подвергалась аудиторской проверке? |  |
| - 93 | Существует ли процедура для периодической проверки системы аварийного отключения и системы сигнализации? Прошли ли операторы подготовку по использованию процедур проверки? |  |
| - 94 | Существует ли процедура для ежемесячной проверки технологической сигнализации? Когда в последний раз эта процедура подвергалась аудиторской проверке? |  |
| # Общие требования |  |  |
| - 95 | Специалист ТБ в штатном расписании |  |
|  | Расследование происшествий |  |
|  | Средства индивидуальной защиты - Дыхательные аппараты - Спецодежда - Очки, маски - Обувь - Беруши - Перчатки - Каска |  |
| - 96 | Существует ли процедура по допуску рабочих на объект СУВГ? |  |
| - 97 | Существует ли процедура по использованию электрических приборов: - мобильных телефонов; - фотоаппаратов; - фонарей; - пейджеров? |  |
| - 98 | Имеются ли предупреждающие надписи: "Курить запрещено" и "Проход закрыт" и т.д |  |